## Slide 1
導入設備の運用説明書
導入システム図
システムの説明
【平常時の動作説明】
【災害時の動作説明】
【特定負荷設備】
【システム構成】
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること 1/2
施設の住所：
設備設置箇所の住所：
施設名：
B-8-1

## Slide 2
平常時（昼間）
災害時（昼間）
平常時（夜間）
災害時（夜間）
導入設備の運用方法説明図面
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること 2/2

## Slide 3
導入システム図
システムの説明
【平常時の動作説明】
1. 太陽光発電電力は、パワーコンディショナの系統出力から
分電盤を経由して特定負荷設備へ供給される。
2. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より大きい且つ蓄電池
が満充電でない場合は、この余剰電力は蓄電池に充電され
る。
3. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より小さい場合は、
蓄電池から特定負荷設備へ電力を供給する。（蓄電池容量
が設定値を割り込むと供給停止し、商用電源から供給）
4. パワーコンディショナの自立運転出力は、平常時には停止
【災害時の動作説明】
1. 災害時に電力系統が停止すると、パワーコンディショナの
系統出力も自動で停止するため、手動で自立運転系を復帰
させる。
2. 停電時に太陽光発電がある場合は、パワーコンディショナ
の自立運転出力から特定負荷設備に電力供給を行う。
3. 発電量が特定負荷設備の電力消費量を上回る場合は、余剰
電力を蓄電池に充電する。下回る場合は、蓄電池から特定 負荷設備電力を供給する。
【特定負荷設備】
・系統① 事務室照明 300W
廊下照明 200W
・系統② 台所コンセント 1500W
・系統③ 食堂・居間コンセント 1200W
【システム構成】
・太陽電池 240W×60枚 = 14.4kW
・パワーコンディショナ （自立運転出力付き）
13kW×1台
・リチウムイオン蓄電池 12kWh×2台 = 24kWh
導入設備の運用説明書（※記入例）
施設の住所：●●県●●市●●●●●
設備設置箇所の住所：同上
＊実際に事業を行う場所の所在地・施設名称を記入してください。
施設名：●●●●
＊導入設備による発電量の50％以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。
＊パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。
＊積載率（太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力）は、
1以上であること。
B-8-1
＊B-8-1は導入設備の【平常時】および【災害時】の動作イメージを説明
するものです。具体的な、電力供給系統毎の発電量、パワコン出力等
の値は、B-8-2に記載してください。

## Slide 4
B-8-1 導入設備の運用説明書（※蓄電池なし記入例）
平常時（昼間）
①太陽光発電電力はパワコンの系統出力から一般負荷へ電力供給。
②発電電力が一般負荷の消費電力より大きい場合、逆潮流が発生しない
ようにパワコン出力を抑制。
③発電電力が一般負荷の消費電力より小さい場合は、不足分を系統電力
から電力供給。
④自立出力は停止。
平常時（夜間）
①太陽光発電電力が無いため、パワコンは停止。
②系統電力より一般負荷へ電力供給。
③自立出力は停止。
システム動作説明
システム動作説明
1/2
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
一般負荷
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
制御
装置
特定負荷
三相
単相
一般負荷
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷

## Slide 5
災害時（昼間）
災害時（夜間）
システム動作説明
システム動作説明
2/2
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷
①災害時に系統電力が停電した場合、パワコンは自動停止。手動操作により
パワコンの自立運転を開始。
②発電電力が特定負荷の消費電力より大きい場合、特定負荷に電力供給。
③発電電力が特定負荷の消費電力より小さい場合、自立運転は停止。
①太陽光発電電力が無いため、パワコンの自立運転は停止。
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷

## Slide 6
B-8-1 導入設備の運用説明書（※蓄電池あり記入例）
平常時（昼間）
①太陽光発電電力はパワコンの系統出力から一般負荷へ電力供給。
②発電電力が一般負荷の消費電力より大きく、且つ蓄電池が満充電でない
場合、一般負荷へ電力供給するとともに蓄電池を充電。
③発電電力が一般負荷の消費電力より大きく、且つ蓄電池が満充電の場合、
逆潮流が発生しないようにパワコン出力を抑制。
④発電電力が一般負荷の消費電力より小さい場合は、蓄電池から一般負荷
へ電力供給。
発電電力＋蓄電池出力より一般負荷の消費電力が大きい場合、不足分を
系統電力から電力供給。
⑤蓄電池容量が残量設定値を割り込むと供給停止し、系統電力から電力供給。
⑥自立出力は停止。
平常時（夜間）
①蓄電池から一般負荷へ電力供給。
②蓄電池からの出力より一般負荷の消費電力が大きい場合、不足分を系統
電力から電力供給。
③発電電力が一般負荷の消費電力より大きく、且つ蓄電池が満充電の場合、
逆潮流が発生しないようにパワコン出力を抑制。
④蓄電池容量が残量設定値を割り込むと供給停止し、系統電力から電力供給。
⑤自立出力は停止。
システム動作説明
システム動作説明
1/2
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
一般負荷
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
蓄電池
制御
装置
特定負荷
三相
単相
一般負荷
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
蓄電池
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷

## Slide 7
災害時（昼間）
災害時（夜間）
システム動作説明
システム動作説明
2/2
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
蓄電池
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷
①災害時に系統電力が停電した場合、パワコンは自動停止。手動操作により
パワコンの自立運転を開始。
②発電電力が特定負荷の消費電力より大きい場合、特定負荷に電力供給
するとともに蓄電池を充電。
③発電電力が特定負荷の消費電力より小さく、且つ蓄電池に残量がある場合
は不足分を蓄電池から電力供給。
①災害時に系統電力が停電した場合、パワコンは自動停止。手動操作により
パワコンの自立運転を開始。
②蓄電池に残量がある場合、蓄電池から電力供給。蓄電池残量がなくなった
場合は自立運転停止。
～
RPR
Wh
パワコン
MM
～
系統電力
電力線（供給）
電力線（停止）
信号線
自立出力
系統出力
蓄電池
制御
装置
特定負荷
三相
単相
太陽電池
モジュール
パワコン
太陽電池
モジュール
パワコン
自立出力付
太陽電池
モジュール
一般負荷
一般負荷